## 水质检测
长治市潞州区城市生活饮用水质监测信息公开表 （2024年第二季度）
采样单位：长治市城镇供水集团有限公司 |  |  |  | 填报时间：2024年5月13日
检测单位：长治市城镇供水集团有限公司
监测结果
|  |  | 裕警苑 | 二水厂 | 标准限值
1 | 色度 | 铂钴色度单位，度 | ﹤5 | ﹤5 | ≤15
2 | 浑浊度 | 散射浑浊度单位，NTU | 0.273 | 0.289 | ≤1
3 | 臭和味 | / | 无 | 无 | 无异臭、无异味
4 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无
5 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 4.76 | 4.84 | ≤10
6 | 氨(以N计) | mg/L | ﹤0.10 | ﹤0.10 | ≤0.5
7 | 砷 | mg/L | ﹤0.0010 | ﹤0.0010 | ≤0.01
8 | 汞 | mg/L | ﹤0.00010 | ﹤0.00010 | ≤0.001
9 | 镉 | mg/L | ﹤0.00050 | ﹤0.00050 | ≤0.005
10 | 铬(六价) | mg/L | ﹤0.004 | ﹤0.004 | ≤0.05
11 | 铅 | mg/L | ﹤0.0025 | ﹤0.0025 | ≤0.01
12 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | mg/L | 0.4 | 0.64 | ≤3
13 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 0 | ≤100
14 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 0 | 0 | 不应检出
15 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 0 | 0 | 不应检出
采 样 地 点
结 果
单 位
项 目