## 水质检测
长治市潞州区城市生活饮用水质监测信息公开表 （2023年第二季度）
采样单位：长治市潞州区疾病预防控制中心 |  |  |  |  | 采样时间：2023年6月25日
检测单位：长治市疾病预防控制中心
监测结果
|  |  | 西街街道王克军诊所 | 英中街道哥弟服装店 | 东大街172号英吉利眼镜店 | 淮海社区卫生服务西站 | 太西街道新华书店 | 标准限值
1 | 色度 | 铂钴色度单位，度 | ﹤5 | ﹤5 | ﹤5 | ﹤5 | ﹤5 | 15
2 | 浑浊度 | 散射浑浊度单位，NTU | ﹤0.5 | ﹤0.5 | ﹤0.5 | ﹤0.5 | ﹤0.5 | 1 3
3 | 臭和味 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无异臭、无异味
4 | 肉眼可见物 | / | 未见 | 未见 | 未见 | 未见 | 未见 | 无
5 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 10
6 | 氨(以N计) | mg/L | ﹤0.02 | ﹤0.02 | ﹤0.02 | ﹤0.02 | ﹤0.02 | 0.5
7 | 砷 | mg/L | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01
8 | 汞 | mg/L | ﹤0.0002 | ﹤0.0002 | ﹤0.0002 | ﹤0.0002 | ﹤0.0002 | 0.001
9 | 镉 | mg/L | ﹤0.0002 | ﹤0.0002 | ﹤0.0002 | ﹤0.0002 | ﹤0.0002 | 0.005
10 | 铬(六价) | mg/L | ﹤0.004 | ﹤0.004 | ﹤0.004 | ﹤0.004 | ﹤0.004 | 0.05
11 | 铅 | mg/L | ﹤0.002 | ﹤0.002 | ﹤0.002 | ﹤0.002 | ﹤0.002 | 0.01
12 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | mg/L | 0.51 | 0.62 | 0.47 | 0.66 | 0.55 | 3
13 | 菌落总数 | CFU/mL | 2 | ﹤1 | ﹤1 | 7 | ﹤1 | 100 500
14 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出
15 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出
采 样 地 点
结 果
单 位
项 目